消防安全操作章程

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证高分子大楼消防操作的安全、正确性，确保高分子大楼实验室的安全，特制定本规程。

（一）消防器材使用操作规程

1、手提式干粉灭火器使用

在距离火焰2-3米左右处使用。先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压，干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。

注意事项：应在上风口喷射干粉，并且在扑救液体火灾时，注意射流和液面夹角不能太大，否则会使液体溅起，引起更大火灾。

2、消防水带、水枪

（1）拉开防火拴门,取出水带,水枪．

（2）检查水带及接头是否良好，如有破损，禁止使用．
（3）向火场方向铺设水带，注意避免扭折。
（4）将水带与消防栓连接，将连接扣准确插入滑槽，并按顺时针方向拧紧。　　（5）连接完毕后，至少有２名操作者紧握水枪，对准水源（严禁对人，避免高压伤人），另外一名操作者缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火源根部喷射进行灭火，直到将火完全扑灭。

（二）消防安全岗位操作规程

1、灭火器按要求定期检验、充装，发现破损无法使用及时更新补充；确保灭火器、消防桶、消防锨、消防沙等各种消防器材/灭火器具安全有效。

2、定期检查烟雾报警系统，确保有效。

3、每天对高分子大楼消防栓，灭火器进行日常巡视检查，每月全面巡视检查一遍，检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防器材检查记录表及《巡视检查记录表》。

4、巡视检查的内容

（1）消防栓：检查拴门是否良好，封条是否完整，拴内部件是否齐全，固定是否良好，有无脱落，拴内水龙头有无渗漏。
    （2）灭火器：检查数量、压力或重量是否符合要求，喷管有无破损，检查外观有无明显锈蚀，推车式灭火器需检查行驶机件是否灵活，伸展胶管有无破损。

5、每年组织两次高分子系全员参加的消防演习一次，使全体师生员工了解相关消防安全知识，确保每位师生员工都能熟练运用各种消防器具。

（三）易燃易爆品管理要求

1、易燃易爆品应存放在阴凉、通风良好地方；不得随意乱放、混放性质相抵触的物品。

2、实验室必须建立试剂台帐；进入实验室人员必须了解试剂台帐内相关化学品的安全知识。

3、实验室内存放不得超过规定的储存数量

4、易爆品物品要有严格的登记手续；要严格执行“双人收发、双人运输、双人使用、双人双锁保管”五双制度。

5、做易燃易爆试验时，必须配备充分、完好、适用的消防器材，并放置在明显方便的地方。

6、严禁在实验室内过夜、烹煮食物、使用明火电炉。

7、压力气瓶的存放、使用和运输，必须遵守国家颁布的《气瓶安全监察规程》。

（四）用火、用电安全管理

1、按规定正确安装、使用电器设备；未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。相关人员必须经必要的培训方可操作。

2、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

3、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

4、未经批准，严禁擅自加长电线。

5、电器设备、开关箱线路附近严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

6、存放化学试剂的冰箱等设备、线路必须符合防爆要求。

7、使用明火应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

8、实验结束后必须切断电源，关水关气；离开实验室做到人走电断。

9、高分子大楼内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位师生均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

10、电气设备着火时应首先切断电源，然后组织扑救。

（五）消防安全教育、培训制度

1、以展板、宣传标语、网络等多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，提高职工消防安全意识；群防群治，做好火灾、爆炸事故的预防和扑救工作。

2、每年组织两次高分子系全员参加的消防演习一次，使全体师生员工了解相关消防安全知识，确保每位师生员工都能熟练运用各种消防器具，掌握防火、灭火基本技能。

3、对新入学学生、新进实验室人员进行消防安全教育。

3、宣传培训内容：

（1）国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

（2）高分子大楼/实验室的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（4）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

（5）组织、引导在场人员疏散的方法。

（六）安全疏散设施、火灾隐患整改制度

1、严禁在疏散通道上摆放物品，将消防安全疏散指示标志遮拦、覆盖。

2、严禁在安全出口或者疏散通道上放置影响疏散的障碍物。

3、对发现的问题要进行当场整改，整改确有困难的，限期改正，确保安全疏散设施处于良好的工作状态。